## Foglio1
Pompa di calore (dati nominali)
Potenza termica resa (W) | 10000
Potenza elettrica assorbita (W) | 2800
COP | 3.5714
Temperatura di riferimento | 7
fpel | 2.5
Calcoli mensili
| GEN | FEB | MAR | APR
Temperatura media (Bologna) | 2.1 | 4.6 | 9.4 | 14.2
Energia termica utile richiesta al generatore (Wh) | 3039954 | 2292909 | 1540343 | 253914
COP reale 7.2.2 | 3.0978 | 3.3463 | 3.7845 | 4.178
Qc (Wh) | 981342.1173 | 685211.4599 | 407014.771 | 60773.4634
Ep (Wh) | 2453355.2932 | 1713028.6499 | 1017536.9276 | 151933.6584
Ep (kWh) | 2453.3553 | 1713.0286 | 1017.5369 | 151.9337